南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目

（重新采购）

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320600-JDGS-C2025-0133

采购单位：南通市机关事务管理局

代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

日    期：二〇二六年四月二日

目   录

第一部分  采购邀请

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  合同条款

第六部分  响应文件组成

第七部分  工程量清单

第八部分  图纸

第一部分  采购邀请

受南通市机关事务管理局的委托，江苏建达全过程工程咨询有限公司就南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目（重新采购）（项目编号：JSZC-320600-JDGS-C2025-0133）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况 南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目（重新采购）的潜在供应商应在“南通市机关事务管理局→公告公示”栏获取采购文件，并于2026年4月13日14时00分00秒（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-JDGS-C2025-0133

2、项目名称：南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目（重新采购）

3、项目类型：工程

4、所属行业：建筑业

5、预算金额：人民币90万元。

6、最高限价：本次项目总价最高限价人民币88.176649万元（其中暂列金2万元），报价超过88.176649万元的为无效报价；首次报价不得高于最高限价，否则做无效响应处理。

7、采购需求：立式上出风恒温恒湿空调机组室内机6套等设备，拆除旧设备（不含回收）并放至采购人指定位置。具体详见《第三部分 项目需求》。

8、合同履行期限：签订合同后45天内完成（实际开工日期以采购人通知为准）。

9、本项目是否接受联合体投标：否。

10、本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“建筑业”。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1提供营业执照副本复印件；

3.2磋商响应供应商具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业三级及以上资质（须在有效期内），具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3.3项目负责人为机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证（B证）；以上证书的注册单位均须为本供应商，且必须满足下列条件：

(1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

(2)项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：①拟派项目负责人为供应商的正式员工，提供有效的响应供应商与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书及养老保险缴纳证明材料（供应商为其缴纳的响应截止时间前三个月任意一个月（不含响应截止时间当月）的养老保险缴纳证明材料（若为响应截止时间当月新开办企业，则无需提供））；

②拟派项目负责人须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市(2021)40号)、《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》((2023)第 26号)的规定文件要求执行，其他省份二级建造师注册证书按当地相关规定执行，否则不予认可。

3.4根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（仅指本项目要求的资质）动态监管结果不处于不合格状态。注：供应商某项被核查为不合格的资质，不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动。

三、获取采购文件

时  间：自本公告发布之日起至2026年4月13日14时00分

地  点：有意愿参与本项目竞争性磋商响应的供应商，请于本公告发布日起至磋商响应文件递交截止时间前，到“南通市机关事务管理局网（http://jgsw.nantong.gov.cn/）-公告公示”栏下载本项目的竞争性磋商文件。

方  式：自行下载。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

时间：2026年4月13日14时00分00秒（北京时间），逾时，采购单位将拒绝接受其响应文件。

地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际B座1402开标室，如有变动另行通知。

五、响应文件的开启

时  间： 2026年4月13日14时00分00秒（北京时间）

地  点： 南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际B座1402开标室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

- 磋商保证金：免收。

- 项目磋商活动模式：现场磋商模式，供应商须参加现场磋商活动。

- 项目演示、样品、答辩等：无。

- 对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购单位提出，由采购单位负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商代理机构提出。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购单位信息

名    称：南通市机关事务管理局

地    址：南通市世纪大道6号

联 系 人：张女士

联系电话：0513-85216696

2、采购代理机构信息

名    称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地    址：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际B座1411

联 系 人：贲智涵

联系电话：18051668292

3.项目联系方式

联 系 人：张女士

联系电话：0513-85216696

第二部分 磋商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于采购邀请中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足采购邀请中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

#### 4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

#### 6、磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购单位解释，其他部分由采购代理机构解释。

### 二、磋商文件

#### 1、磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同条款

（6）响应文件组成

（7）附件

（8）工程量清单

（9）图纸

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购单位或采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 2、磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前发代理单位指定邮箱（bbenzhihan@163.com）。采购单位有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购单位视情组织答疑会

#### 3、磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购单位可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购单位有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在“南通市机关事务管理局→公告公示”栏公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、磋商项目涉及到的现场勘察

1、磋商文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，供应商可在磋商文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

现场联系人：张女士     联系电话：0513-85216696

- 响应文件的编制

#### 1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购单位就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

#### 3、磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

#### 4、磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 五、响应文件的提交

#### 1、响应文件的提交

1.1 供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

1.2响应文件均为壹式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

1.3响应文件由①资格审查文件、②商务技术响应文件、③报价响应文件，共3部分组成，供应商须在每份响应文件上明确标注项目名称、项目编号、对应的响应文件名称（资格审查文件或商务技术响应文件或报价响应文件）、供应商的全称、日期、“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

1.4供应商须将三个部分的响应文件单独密封。密封后，应在每一密封袋上明确标注项目名称、项目编号、对应的响应文件名称（资格审查文件或商务技术响应文件或报价响应文件）、供应商的全称、日期，封袋上加盖供应商公章。

1.5 供应商可将每一部分响应文件正、副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

1.6 响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。如非企业法人参加磋商，则以下所称的“法定代表人”为“企业负责人”，下同。

【特别提醒】响应文件中的资格审查文件、商务技术响应文件的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

2、响应文件截止日期

2.1 供应商递交响应文件的时间不得迟于采购邀请中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通、停车等风险因素，如因供应商自身原因造成的响应文件逾时递交由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3、响应文件的拒收

3.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后递交的任何响应文件。

#### 4、响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其响应文件。供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其响应文件进行修改。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

六、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2 磋商活动由采购代理机构组织，现场进行磋商，并公布各供应商的最后报价。

2、磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购单位将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购单位代表和评审专家共3人或3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购单位不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.3采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.4磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购单位和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购单位、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应供应商对其响应文件进行书面澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间做出书面澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

在进行资格性审查的同时，采购代理机构将从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保证不离开现场，并随时能与采购代理机构及磋商小组联系。

6.异常低价审查

6.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

7、被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

7.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

7.1.1磋商响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的。

7.1.2磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的。

7.1.3磋商响应文件中资格审查文件及商务技术响应文件出现磋商报价的内容。

7.1.4未通过符合性检查或不具备磋商文件中规定的资格要求的。

7.1.5 磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的。

7.1.6项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的。

7.1.7同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

7.1.8磋商响应报价超出项目预算或最高限价的。

7.1.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

7.1.10除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整，或对采购内容做了实质性变更，供应商的磋商报价高于自己前一轮的。

7.1.11供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合资格条件规定的信用记录的。

7.1.12响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

7.1.13本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

7.1.14磋商响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的。

7.1.15磋商响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的。

7.1.16磋商响应文件中已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的。

7.1.17磋商响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

7.1.18明显不符合技术规范、技术标准的要求的。

7.1.19磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的。

7.1.20磋商响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购单位不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

7.1.21不同供应商的磋商响应文件以及磋商响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的。

7.1.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式磋商响应的。

7.1.23施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合磋商文件有关暗标（如有）的要求。

7.1.24供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（本项目要求的资质）动态监管结果处于不合格状态的。

7.1.25磋商响应文件关键内容模糊、无法辨认。

7.1.26不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的。

7.2出现下列情形之一的，磋商失败。

7.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

7.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5供应商的报价均超出了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

7.2.6因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

7.2.7磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

7.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

7.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 七、成交

#### 1、确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购单位授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购单位将在“南通市机关事务管理局→公告公示”栏发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购单位、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购单位或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

#### 2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购单位提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者采购邀请期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购单位答复的质疑，请向采购单位提出，由采购单位负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购单位质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3、成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购单位将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购单位和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

### 八、授予合同

#### 1、签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购单位签订采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购单位同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购单位有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购单位负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购单位损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 2、货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分 项目需求

一、采购标的需实现的功能或者目标

南通市图书馆南楼7-9层为市档案馆专业库房，配套的6台恒温恒湿机组为欧科洁净室用空气调节机组（型号为EKDX110-50A），生产日期为2013年5月，安全使用年限为10年。因设备已超安全使用年限、使用效果差等原因，已停止使用该设备，需更新替换为性能更高、可靠性更强、能耗等级更低具有智能控制系统的恒温恒湿精密空调设备。此项目安装内容包括恒温恒湿机组更换，配套管路更换，控制系统更换、供电线路更换等。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

按国家现行相关法律法规和行业标准执行。

一）工程采用的计价规范

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013。

3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版。

4.《江苏省建设工程费用定额》(2014版)。

5.《江苏房屋修缮工程计价表（土建）》（2009版）。

6.《江苏安装工程计价表》（2014版）。

7.《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价【2025】66号文）。

8.《省住房城乡建设厅建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号文）。

9.省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（苏建函价【2019】178号文）。

10.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（【2018】第24号）。

11.江苏省南通市与本工程造价相关的计价文件。

（二）本工程采用的技术规范

本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

2.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

3.《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

4.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版）

5.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》GB50763-2012

6.《建筑照明设计标准》GB50034-2013

7.《建筑地面设计规范》GB50037-2014

8.《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

9.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

10.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013版)

11.其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范。

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。

（三）本工程对施工工艺的特殊要求

1.施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。

2.冬、雨季施工要采取相应的保护措施。

（四）设备要求

1.技术要求（标注“★”的为关键性条款，不可负偏离）

| 序号 | 参考型号及规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 立式上出风恒温恒湿空调机组室内机 制冷量:>80KW，制热量:>65KW(电加热)送风量:15000(新风量1500)m3/h,余压:450Pa 加湿量:15Kg/h 室内参数要求:温度14-24°℃ 相对湿度:45-60%电加热段:65kW 控制尺寸2000X1000X2000(H)700Kg 室内机电功率:5.5kw(内风机)+25kw(压缩机)+65kw(电加热)-380v 组合式恒温恒湿空调机组室外机:室外机电功率:+1.1*2kw-220v控制荷载:150Kg*2 | 套 | 6 | 内外机最大高差不小于20M,内外机最大管长距离不小于50M。含全套自控系统设备及控制箱自动化控 制系统能够实时采集和记录所有设备的运行状态和工艺参数，数据记录保存周期>3年。本项目为设备改造更新，原机房空间有限。设备进场前，设备家需要考察机房空间是否满足相应的设备尺寸安装要求,必要时内机可散件现场组装。 设备厂家需配置远程控制功能和上位机控制软件。控制装置配置不低于：硬盘1TB SSD，内存16GB，处理器 I7,显示器27英寸、配套无线鼠标和键盘等，控制装置安装在办公室内，且满足设计及业主要求。 |

### 2.基本要求

### （1）机组内配置的风机、冷却盘管、电机、过滤器、减振器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。

### （2）所有风机、轴承、电机应说明品牌。电机F级绝缘要求，表冷器采用紫铜管套铝翅片。所有零部件应符合国家有关标准的规定。

### （3）机组构件表面应做防锈和防腐处理。

### （4）机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，色调一致，无气泡和剥落，机组清洁干净，箱体内无杂物。

### （5）面板机组各功能段应有足够的强度，在运输、启动、运行及停止后不出现凹凸变形。

### （6）机组的检修门严密、灵活，开启及锁紧功能良好。

### （7）机组设排水口，凝结水排放流畅，无溢出和渗漏。

### （8）机组横断面上气流不应产生短路。

### 3. 机组结构及部分功能段要求

##### 3.1表冷段

盘管采用铜管铝翅片盘管性能应符合 GB/T 14296《空气冷却器和空气加热器》的规定。

空气处理机组冷却盘管迎面风速应合理设计，以防止夹带冷凝水。盘管迎面风速不超过2.75m/s，且风速均匀度应大于80%。若超过2.5m/s，需加挡水板。

表冷盘管均采用铜管、铝翅片。冷盘管、热盘管翅片整齐，片距均匀，无明显碰撞损坏。气压试验压力为设计压力的 1.2 倍时，保压至少 1min，进行密封性检查，应无渗漏；水耐压试验压力为设计压力的1.5 倍，保压至少 3min，进行耐压检查，应无渗漏。

冷却盘管下部设置冷凝水集水盘，凝水盘为干式接水盘，底部保温棉厚度不小于6mm，水盘采用厚度不小于1.0mm 镀锌喷涂板，水盘采用坡度设计，排水迅捷彻底，排放应畅通、无溢出和渗漏，同时方便清洁维护。

##### 3.2风机段

室内风机电动机应为三相异步标准电机，绝缘要求F级，电源电压为380V/50Hz，电机应便于安装、调整。

电动机应能满足在温度≤45℃，相对湿度≤95%的环境中存储和连续运行。

##### 3.3过滤段

采用无纺布过滤器。

过滤器与框架安装严密，拆卸方便，有先进的过滤器结构技术。

3.4风机

3.4.1室内机采用高效率、低能耗、低噪音的变频电机，启动时不产生冲击电流和反转。

3.4.2室内机都具备调速功能，能根据负荷需求变化自动调节转速，实现低负荷时更低的能耗以及噪声。

3.4.3采用高精度的电子膨胀阀，实现高效节流。

3.4.4制冷剂：采用环保制冷剂R410A。

3.4.5为有效应对项目在不同负荷尤其是低负荷的需求的应对，提高系统的节能性和稳定性，机组能力可实现从30%～100%的范围调节。

3.5.空调系统控制功能要求

3.5.1恒温恒湿空调系统需设计并配置上位机中央集成监控系统，包括控制器、专用控制软件、监控终端等。各子系统可以独立控制，独立运行，用于远程监控所有的空调机组和自控装置。控制系统的设计应该确保系统的安全性、可靠性、人机交互的方便性控制系统应该具备如下基本功能：

1）能源的高效综合利用；

2）远程开关机、定时开关机；

4）远程浏览数据及VPN远程访问系统；

5）系统运行状态图、过程图形可视化功能（机电设备包括电动阀门等动态运行显示）

3.5.2温湿度显示及温湿度记录存储系统

3.5.2.1每个档案室设置一块显示屏，显示内容包括温湿度、日期、时间。温湿度数据都能实时刷新。温湿度数据来自独立的温湿度检测装置。

3.5.2.2恒温恒湿挡烟库房内须设置独立的温湿度检测装置，记录仪自带高精密温湿度传感器，传感器均布吊装在挡烟库房内的长中轴线上，温湿度传感器距离地面高度2米。该温湿度检测装置必须与空调机组的控制系统物理隔离，互不相关，记录仪保证客观、公证、真实记录各个点的温湿度数据，不受人为因素影响，同时可实现历史数据的可追踪性。

3.5.2.3温湿度检测装置基本要求：采用分辨率不低于1024×600、尺寸不小于10寸的彩色液晶显示屏，以SD卡存储记录数据，存储数据不低于1年。液晶显示屏支持USB数据导出，应能导出最近3个月的数据。采集频率不低于2次/分钟。所存储的数据在计算机上可以用office读取。

3.5.3每一个控制系统回路均可以接入internet网络，不仅可以在局域网内对每一个控制系统进行集中监控，还可以通过远程电脑每一个控制系统进行远程访问，可以进行远程开关机、远程参数设定、远程故障诊断、远程程序更新等功能。

（五）招标清单及图纸详见附件

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

符合国家现行相关法律法规和行业标准，以及本项目采购文件要求。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1.采购需求清单：详见附件（工程量清单）

2.采购项目实施时间：签订合同后45天内完工并通过验收，实际开工日期以采购人通知为准。

3.采购项目实施地点：采购人指定。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

按采购人要求，根据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。

六、采购标的的验收标准；

采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，约定需要验收的阶段，采购人及时组织相关专业技术人员验收，并出具验收报告。

七、采购标的的其他技术、服务等要求；

（一）投标报价

1、投标报价编制依据

（1）建设单位提供的施工图纸及编标疑问的回复。

（2）工程量清单计量依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

（3）依据《江苏省建设工程费用定额》（2014）；《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014版；《江苏省安装工程计价定额》2014版；《江苏省房屋修缮工程计价表》2009版及配套的费用定额。

（4）材料价格参照《南通建设工程造价信息》（2025）年第8期，信息价缺项部分市场询价；

（5）人工工资单价参照苏建函价【2025】66号文。

（6）本工程执行苏建价〔2016〕154号文，采用一般计税法计价；增值税调整办法参照苏建函价〔2019〕178号。

（7）现行的国家和江苏省有关建筑工程设计、施工、以及验收规范和规定。

（8）本工程不可竞争费用项目及其费率见下表：（%）

| 费用名称 | 费率(%) | 计算基础 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装 |  |
| 基本费 | 1.5 | 分部分项费+单价措施项目费-除税工程设备费 |
| 扬尘污染增加费 | 0.21 |  |
| 社会保险费 | 2.4 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |
| 住房公积金 | 0.42 |  |
| 税金 | 9 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |

注：施工图未注明施工方法的项目，按照经验及相应规范做法自行组价，列入综合单价内；工程量清单中项目描述未尽事宜结合施工图纸及施工验收规范要求组价。

2、投标报价编制要求

2.1投标报价应包括招标文件所确定招标范围内相应图纸及工程量清单的全部内容，以及为按招标文件所确定的工期、质量、安全要求，完成上述内容所必须的附属工程，临时工程，机械设备，材料，劳务，技术措施，施工方法，冬雨季施工措施费，夜间施工增加费，工程定位，复测，点交，场地清理费用，有关材料和构件场内外二次搬运费，垃圾的清理外运所有费（含渣土证费用），现场安全文明施工措施费，赶工措施费，安全生产，文明施工，成品保护，防盗，设计图纸未完善之处的完善、深化，若现场实际施工过程中，采购人、监理单位、政府相关部门等发现施工图纸有与现行规范有出入或不详之处，中标人在征得采购人和建筑设计单位同意后应无条件更改到位，并承担所发生的所有费用，工期也不可顺延。

2.2投标报价方式：

2.2.1施工费报价要求

（1）建设工程施工采用固定单价报价方式，最高限价为人民币88.176649万元，报价若违反此规定则按无效标处理。供应商应根据招标单位提供的现有资料，确定工程项目投标报价，投标报价包含本工程施工图图纸范围内的所有工作内容，结算时一律不作调整。

（2）供应商的投标报价应当与组成工程清单的分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金的合计金额一致，即不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

（3）分部分项工程量清单必须按《计价规范》附录中统一的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则进行编制。

（4）投标文件格式必须表式齐全，不能缺少主要材料价格表等附表，否则评委会可视为该投标函未按招标文件要求提供必要内容，属内容不全。

（5）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。

（6）工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

（7）本工程采用固定单价报价的方式，报价中包含施工图纸中的所有工程内容及与本工程相关的所有费用，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。其中应包括材料、设备、存贮、运输、劳务、安装、调试、测试、检测、成品保护、缺陷修补、维护、售后服务、管理、利润、规费、措施费、税金、技术措施、施工方法、甲供材料的下车力资、设备档案、工程档案、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。

（8）投标报价的计价方法：参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014）；《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014版；《江苏省安装工程计价定额》2014版；《江苏省房屋修缮工程计价表》2009版，配套使用建筑与装饰工程计价定额 (以下简称江苏省计价定额)、费用计算规则和项目指引等，由供应商(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

（9）投标报价应根据施工图纸和有关要求、施工现场实际情况，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。供应商所报设备价、材料价如低于同期的省、市的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对采购人的优惠。投标文件中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。本工程所选用材料必须符合相关规范及消防部门的要求。

（10）为确保工程按合同工期如期完工的所有赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、地上地下设施建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费、非夜间施工照明费、施工超高费、高层建筑增加费、脚手架费、垂直运输费等各项措施项目费由各供应商综合考虑自行报价，一次性包定，结算时一律不作调整。

（11）本工程范围内拆除工程、垃圾清理、垂直运输及外运、弃置、运距等自行考虑，费用列入投标报价中，结算时不调整；拆除时不得破坏影响结构安全的承重结构，如施工过程中发现现场图纸拆除范围内有承重结构构件，需经设计单位书面确认后拆除；对拆除过程中造成的噪音、粉尘严格控制，要有相应防控措施方案（不排除需要密闭围挡措施），所需费用列入报价中，结算时不调整；拆除时需对原消防、暖通、水电、弱电、外窗、外门做好保护，拆下的安装材料做好保护，以便后期恢复时安装，如损坏自行更换新材料。拆除材料待采购人确认为废品后方可清理外运，如可利废或变卖，变卖费用归招标单位所有。上述所需费用列入报价中，结算时不调整。

（12）供应商在投标报价时应充分考虑施工过程中材料的二次搬运和损耗，并综合考虑在投标报价中，结算时不再另行支付其费用；

（13）供应商在投标报价时应充分考虑施工过程中对原有建筑工程结构及饰面（特别是垃圾清运、材料搬运通道、施工交界面）造成破损及损坏部分进行修复，使其恢复原样等所包含的各项费用，并综合考虑在投标报价中，结算时不再另行支付其费用；

（14）因施工区域为南通市图书馆及综合服务中心档案库房内，如需要采取临时保证措施，所需费用要列入投标报价中，结算不调整；

（15）施工区域要与南通市图书馆及综合服务中心档案库房协调，采用封闭（甚至密封）措施，防尘、降噪，不得破坏正常的工作秩序，所需费用列入报价中，结算时不调整。

（16）供应商应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由供应商自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受采购人的管理。作为一个有经验的供应商，应充分估计以上因素对本招标工程施工的影响，排定合理的施工工期，在以后工程实施过程中不得以该因素影响作为工期延误和增加赶工费用的理由。

（17）供应商应结合采购文件、技术要求、技术规范、施工现场的地形地貌等，考虑本工程各项费用风险，周密调研，理性报价。

（18）各供应商自行踏勘施工现场并根据工程特点及实际情况，自行拟定切实可行的施工方案，对工程的各项措施项目费自行考虑并计入报价，工程结算时一律不作调整。

（19）施工单位自行考察施工现场情况，同时充分考虑场地狭窄对工程施工的影响，要加强施工区域内的管理，文明施工，注意环保。独立有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位个人和其他可能出现阻挠的情况等一切突发事件，并承担所发生的费用，采购人不再承担此类费用。若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由供应商自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

（20）供应商结合自己实际情况自行考虑人工、材料费等费用后报价。若发现供应商有明显的不平衡报价（如：子目中个别材料（设备）、人工、机械费低于市场询价的 80%或高于市场询价的120%），采购人可自行按有利采购人利益的价格进行调整，无须供应商确认。

（21）施工现场必须做好围护、警示，所有围护、警示等措施必须做到安全、美观与周围环境协调并符合南通市图书馆及综合服务中心档案库房管理要求，现场场地狭小，所有施工材料的运输、堆放、保管等全部由施工方负责，也不得不影响南通市图书馆及综合服务中心档案库房正常的秩序，所产生的措施费用由各供应商自行考虑，包含在投标报价中，结算时一律不作调整。

（22）施工过程中因天气等原因（不属于不可抗力范围的）造成的重复工程不作为工程变更的依据。因为保证正常的工作秩序而造成人工、设备的降效和窝工等因素已综合考虑到投标报价中，结算时不再调整，工期不会因此顺延。

（23）发承包人不得以任何理由拒绝，合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量办理《实际完成工程量核对确认单》，按合同10.1条约定按实进行竣工结算。如拒不施工，在发包人或监理发出变更或增补工作通知单3天后，发包人将另行委托他人施工，增加工程造价（经跟审审核）的50%由承包人承担，直接在竣工结算中扣除。供应商报价时考虑此风险因素，综合考虑在投标报价中。

（24）本工程所有乙供材料均由成交供应商在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。采购单位对材料的质量有认定权（如采购单位对成交供应商采购的材料认定为不合格的，成交供应商必须重新采购，直至合格为止），施工时成交供应商需提供样品供采购单位选择，涉及到的价格不再调整。

（25）采购单位推荐品牌和厂家的材料，成交供应商在实际采购前，必须由采购单位和监理认质认生产厂家后方可采购。如成交供应商使用不低于推荐品牌等级及标准的其他品牌且须征得采购单位书面同意。

推荐品牌表

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿机 | 思科、易龙、吉荣、欧科 |  |

注：项目中的推荐品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。投标人可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。选择建议品牌以外的品牌，须提供第三方检测机构出具的有效期内的检测报告等能够证明等于或高于建议品牌档次的产品证明材料。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理。

（27）完工交付使用前，对所有待交付区域进行一次或多次开荒保洁，包括但不限于清理装修垃圾、全面吸尘、擦门窗镜玻璃、墙顶地及所有物体表面的擦拭清洗。上述费用供应商在投标报价时综合考虑，包含在总价中，结算时不再另行支付其它费用。

（28）供应商自行现场踏勘，现有的出风口与进风口与拟投恒温恒湿机组产品的匹配性，如需要改造接口处，此费用由成交人承担，成交后采购人不再支付费用。

（29）拆除本项目更换的旧恒温恒湿机组，并将拆除的旧恒温恒湿机组及所有的零配件等放至采购人指定位置。

（30）本项目拟投恒温恒湿机组压缩机质保期暂定5年。（具体以承包人商务技术文件中承诺为准）

（31）本项目物业配合费500元需由成交供应商支付给南通市图书馆物业，其费用由供应商综合考虑，计入投标报价中，且不得单列，工程结算不作调整。

（32）如工程量清单中的项目特征、工作内容或工程量与图纸之间出现任何歧义、不一致或矛盾时，应以工程量清单中的描述为准。

（33）因施工地点为办公区域，需合理安排施工时间和施工内容，不得影响正常办公。主要施工时间为法定节假日、双休日（遇有重要会议或活动需停止噪声、吊装等有影响作业），工作时间在确保不影响正常办公的前提下、征得采购人同意，可以进行作业。请供应商充分考虑以上因素对工期的影响。

（34）其他未尽事宜在书面答疑中明确。

八、付款方式

1、本项目履约保证金为合同总价的10%，承包人须在合同签订前缴纳，验收合格后无息返还。

2、合同签订生效后、材料及设备进场且经采购人确认，市财政局核拨费用后，支付合同价（扣除暂列金）的30%；

3、经安装调试运行验收合格后且审计结束后15日（收到审计报告及乙方正式合法有效税务发票），市财政局核拨费用后，付至审定价的97%；余款3%作为质量保修金，质保期满且无质量问题并经甲方书面确认后15日内无息返还。

九、履约保证金：

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，成交供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交），成交供应商凭中标通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金（保函除外）。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

十、磋商项目涉及到的现场勘察

1.磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在磋商文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商必须认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

项目磋商活动模式：本项目采用现场开标模式。

二、磋商程序及评审方法和标准

评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。在代理机构通知最终报价后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

供应商商务技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。若总得分且最终报价得分均相同，则采取现场抽签的方式确定（由供应商按递交响应文件签到顺序号抽签确定）。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

- 商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 9 | 供应商2022年8月1日（竣工验收报告或竣工验收单时间为准）至今承担过类似业绩的，每提供一个得3分，最高得9分。（每个业绩需同时提供1.成交通知书；2.合同复印件；3.竣工验收证明，4.施工付款发票凭证（任意阶段付款发票）不提供或提供不全均不得分。）提供复印件加盖磋商响应供应商印章。 |
| 2 | 施工管理及人员配置 | 14 | 1.项目经理具有工程类中级职称得1分，具有高级及以上职称得2分，本项最多得2分；提供证书复印件加盖公章。 2.项目技术负责人具有机电工程或建筑工程专业二级注册建造师的得2分；本项最多得2分；提供证书复印件加盖公章。 3.项目组其他人员（不含项目经理、项目技术负责人）（10分） ①安全员：具有安全C证得1分，最多得1分。 ②施工现场管理人员（包含但不限于施工员、质检员、材料员等），提供工程类中级及以上职称证书，每1人得1分，最多得1分； ③施工现场电工：具有电工特种作业操作证书或职业资格证书，每1人得1分，最多得2分； ④参与本项目人员具有相关部门颁发的“制冷与空调作业”特种作业操作证的，每1人得1分，最多得2分； ⑤参与本项目人员具有相关部门颁发的“高处作业”特种作业操作证的，每1人得1分，最多得2分； ⑥参与本项目人员具有相关部门颁发的“焊接和热切割作业”特种作业操作证得1分，最多得2分。 注：项目组其他人员得分，既可以是同一人持多证，也可以是多人持证。须提供社保机构出具的对应人员与本供应商签订的有效劳动合同扫描件及养老保险缴纳证明材料【供应商为其缴纳的响应截止时间前三个月任意一个月（不含响应截止时间当月）的养老保险缴纳证明材料（若为响应截止时间当月新开办企业，则无需提供）】；否则不得分。 |
| 3 | 工程概况 | 5 | 对工程特点、施工条件、合同工期作简要概述。 - 对工程特点、施工条件、合同工期的概述全面、精准且深入。工程特点分析涵盖结构类型、技术难点、工艺特殊性等核心要素，施工条件阐述包含场地环境、周边交通、地质水文、政策限制等情况，对潜在影响因素预判准确；合同工期规划合理，充分考虑工程规模、施工工序、季节性影响等，各部分内容逻辑清晰，数据详实，能有效指导项目实施得5分； 2.对工程特点、施工条件、合同工期的概述较为完整，具有一定合理性。工程特点基本覆盖主要方面，但分析不够深入；施工条件描述涉及场地、环境等基础信息，但对复杂因素考虑不足；合同工期安排符合项目基本要求，但进度计划可优化，整体内容能够满足项目基本理解需求得3分； 3.对工程特点、施工条件、合同工期的概述存在明显缺陷。内容不完整，仅简单提及部分要点；工程特点描述笼统，未体现项目独特性；施工条件分析片面，忽视关键制约因素；合同工期规划不合理，未充分考虑实际施工难度与影响因素，无有效保障措施得1分； 4.未对工程特点、施工条件、合同工期进行实质性概述；或内容严重偏离项目实际，存在大量错误、虚假信息；或直接抄袭无关内容，未体现对项目的理解，完全无法满足招标文件要求本项不得分。 |
| 4 | 施工总平面布置 | 5 | 根据项目实际情况布置。包括建筑物所处的周围的坐标，施工保护措施的搭设，材料堆放，水、电、路、主要施工机械布置，排水系统等。 1.布置方案科学合理，全面贴合项目需求。坐标标注精准，施工保护措施完善，含专项方案与安全验算，材料堆放分区明确，防护措施齐全，水电路设计规范，满足施工需求且安全，机械布置兼顾作业与运输，排水系统雨污分流，符合环保要求，各部分均有数据、图纸支撑得5分；​ 2.布置方案基本完整。坐标及周边环境说明较笼统；施工保护覆盖关键区域，但细节不足，材料堆放有规划，防护措施待完善；水电路可满足基本需求，但存在隐患；机械布置考虑施工需求，但选型与布局欠优；排水系统有设计，但雨污分流不彻底得3分；​ 3.布置方案缺陷明显。坐标信息模糊，施工保护无具体标准，材料堆放混乱，无防护，水电路布置混乱，存安全隐患，机械布置不合理，设备不匹配；排水系统简陋，易积水堵塞得1分； 4.未实质规划相关内容，或内容严重脱离实际、抄袭，违反强制性标准，无法满足施工需求本项不得分。 |
| 5 | 施工计划 | 5 | 根据项目实际情况提供施工网络计划图或施工进度横道图等施工计划方案。 1.图面规范，关键线路清晰；工序安排合理，逻辑紧密；工期满足合同要求，关键节点精准；针对关键线路有详细保障措施，含人、材、机调配方案；具备动态调整机制，可有效指导施工得5分；​ 2.图面基本清晰，工序逻辑合理但部分衔接待优化；工期满足合同，关键节点欠精准；保障措施笼统，无动态调整机制，指导作用有限得3分；​ 3.图面混乱，工序逻辑错误；工期不合理，与合同或实际需求不符；无关键线路保障措施，内容简略缺关键信息，难以指导施工得1分；4.未提供计划图；或内容严重脱离实际、抄袭；或无法体现施工进度基本要素，不满足招标要求本项不得分。 |
| 6 | 工期保证措施 | 5 | 工期目标及工期保证措施。 1.工期目标精准响应招标文件，细化到具体节点；保证措施涵盖组织、人员、物资、技术、应急全维度。组织分工明确且设考核机制，人员配备充足有培训，物资供应计划详细且签保供协议，采用高效技术并编制专项进度计划，应急预案完备。得5分； 2.工期目标明确，满足招标要求；保证措施较全但有缺漏。组织架构初步建立，人员分工基本清晰但考核弱，物资计划笼统，采用常规技术，进度计划可行性一般，应急预案针对性不足得3分；​ 3.工期目标模糊或偏离招标要求；保证措施残缺、不可行。组织管理无序，无人员物资计划，无有效施工技术与进度方案，无应急预案得1分； 4.未提工期目标或无保证措施；内容抄袭、与项目无关；措施违反法规标准，无法保障工期本项不得分。 |
| 7 | 质量保证措施 | 5 | 质量目标，结合本项目特点，制定具体项目中的质量保证措施。 1.质量目标清晰明确，精准契合项目特性，高于国家标准及招标文件要求；保证措施全面且具针对性，涵盖原材料管控、施工工艺、检验检测、人员培训、质量追溯等环节。建立严格原材料进场检验制度，采用先进且适配项目的施工工艺，配备专业检测设备与人员，制定全员质量培训计划，完善质量追溯体系，确保全程质量可控得5分；​ 2.质量目标明确，满足招标文件要求；保证措施较完整，但存在不足。原材料检验、施工工艺执行等制度基本建立，但细节不完善；有质量检测安排，设备和人员配置一般；有人员培训计划，内容不够深入；质量追溯机制初步形成，可操作性待提升得3分；​ 3.质量目标模糊或与项目特点不符；保证措施残缺不全、缺乏可行性。无明确原材料检验标准，施工工艺落后无创新，未配备专业检测手段，未制定人员培训计划，无质量追溯流程，难以保障项目质量得1分； 4.未明确质量目标或无质量保证措施；内容抄袭、与项目无关；措施违反法规标准，无法保障项目质量，完全不满足招标要求本项不得分。 |
| 8 | 安全保证措施 | 5 | 安全目标，结合本项目特点，制定安全作业措施专篇，如脚手架搭设等安全保证措施。 1.安全目标清晰明确，完全契合项目特性，且高于国家及行业安全标准要求；安全作业措施全面且针对性强，涵盖脚手架搭设、临时用电、机械操作等关键环节。脚手架搭设方案包含详细设计计算书，明确材质规格、搭设流程、验收标准及日常检查维护制度；高空作业配备完善防护装置，制定专项操作规程，设置专业电工巡查制度；机械操作制定严格持证上岗、定期检修制度，并针对项目风险制定多套应急预案，确保施工全程安全可控得5分；​ 2.安全目标明确，满足招标文件要求；安全作业措施较完整，但存在部分不足。脚手架搭设方案基本可行，但计算书或验收标准有缺失；临时用电、机械操作等制度初步建立，但防护设备配置、人员培训、检查频率等细节待完善；应急预案覆盖主要风险，但针对性和实操性较弱得3分；​ 3.安全目标模糊或与项目特点不匹配；安全作业措施残缺不全、缺乏可行性。脚手架搭设无规范方案，无材质要求和验收标准；关键作业环节安全制度缺失，未配备必要防护设备；未制定应急预案，难以保障施工安全得1分；​ 4.未明确安全目标或无安全作业措施；内容抄袭、与项目无关；措施违反安全法规标准，无法保障施工安全，完全不满足招标要求本项不得分。 |
| 9 | 压缩机售后服务 | 6 | 本项目设备压缩机质保期5年，在此基础上，额外每增加一年得2分，最多得6分。（提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟） |
| 10 | 所投机组稳定性 | 6 | 投标人提供所投同型号或同系列压缩机设备，在其他在役项目的正常运行证明（需正常运行5年以上），每提供1份得2分，最多得6分。 需提供“正常运行证明”材料（格式自拟，须包含项目名称、压缩机设备型号、投入使用时间、使用单位联系人信息等内容），同时需提供压缩机设备铭牌现场照片。以上材料均需加盖投标人公章和使用单位公章。未按要求提供不得分。 |
| 11 | 设备节能 | 5 | 所投空调机组室内机制冷量为80kw时，室内压缩机电功率小于25kw或所投空调机组室内压缩机电功率为25kw，室内机制冷量＞80kw的，得5分。提供相应的证明文件，否则不得分。 |

响应文件商务技术分得分低于35分时视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。

（四）报价分：30分

报价分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购单位委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在“南通市机关事务管理局→公告公示”栏公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购单位向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购单位不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第五部分  合同条款

建设工程施工合同
（示范文本）

（GF—2017—0201）

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称： 南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目 。

2、工程地点： 南通市图书馆及综合服务中心

3、工程立项批准文号：  /  。

4、资金来源： 财政

5、工程内容：  南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目（施工图纸、工程量清单所示内容）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6、工程承包范围：南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目（施工图纸、工程量清单所示内容以及甲方现场相关要求）。

二、合同工期

计划开工日期：202 年   月   日。

计划竣工日期：202 年   月   日。

工期总日历天数：    天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                         (¥           元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                     (¥               元)；

其中基本费人民币（大写）                        (¥              元)；标化增加费人民币（大写）                   (¥               元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                 (¥             元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥     元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）   贰万元整 (¥  20000 元)。

- 合同价格形式：   固定单价合同    。

五、项目经理

承包人项目经理：              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  202  年     月    日签订。

十、签订地点

本合同在       南通市机关事务管理局        签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 承包人向发包人提交符合要求的履约担保，且双方签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执  叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）招标文件及其附件（含答疑）；（3）发包人认可的设计变更；（4）经发包人确认有效的工程签证单（发包人签字盖章后方可生效）；（5）承诺书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.9 永久占地包括：            /     。

1.1.3.10 临时占地包括：            /        。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/                             。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）投标文件；（11）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人工程开工前向承包人提供；

发包人向承包人提供图纸的数量： 肆套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 设计施工图（含设计变更）  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划、发包人供应材料的总计划和开工后第一个月所需的发包人供应材料计划、下月完成工程量报表、月进度报表；

承包人提供的文件的期限为：中标公示结束之日起7天内提供施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划、发包人供应材料的总计划和开工后第一个月所需的发包人供应材料计划；每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度表。未按时提交上述资料，每条每次承包人应支付发包人1000元违约金；每延迟一天，另按1000元/天向发包人支付违约金；

承包人提供的文件的期限、数量为：视发包人要求 ；

承包人提供的文件的形式为：书面以及电子版 ；

发包（监理）人审批承包人文件的期限：        /     。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  /   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：南通市图书馆及综合服务中心档案库房；

发包人指定的接收人为： 发包人代表 。

承包人接收文件的地点：工地项目部项目经理办公室；

承包人指定的接收人为： 项目经理 。

监理人接收文件的地点：工地项目监理部总监理工程师办公室；

监理人指定的接收人为： 总监理工程师 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  以红线为界，由承包人全权负责，费用已在合同总价中 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以红线为界  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决，相关费用均已包含在合同总价中 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /     。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担，费用已包含在合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  详见12.1款    。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；

身份证号：               ；

职    务：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：               ；

通信地址：                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： 不提供  。

发包人提供支付担保的形式：        /          。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图（施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图）、符合审计要求的竣工结算资料及其他资料。

承包人需要提交的竣工资料形式要求和套数： 三套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格之日算起28天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件形式，承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料必须经质量监督部门和城建档案部门验收合格。

（2）承包人应履行的其他义务：

①承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查。

②承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全。

③承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。

④根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由承包人办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的罚款。

⑤施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由承包人负责协调处理。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持道路畅通整洁。若污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由承包人承担。

⑥已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。

⑦承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问题在施工之前提出；承包人须无条件接受发包人发出的设计变更，并按设计变更进行施工。

⑧承包人在竣工验收合格后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除，并且承包人按1000元/天向发包人支付违约金。

⑨施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场要求办理，费用由承包人承担。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，具体发生的费用从进度款中扣除。临设布置应满足 “市文明工地”的要求。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                         ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                    ；

建造师执业印章号：              ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                           ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 全面履行本合同工程的施工管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、技术、工程进度、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向发包人直接负责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理保证出勤每周六天及以上，每月不少于26天并且每天在施工现场工作不少于8小时 ，每少一天向发包人支付2000元违约金，累计缺勤15天或连续缺勤5天，发包人有权终止合同，限令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 处以2000元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每少一天向发包人支付违约金2000元，累计缺勤15天或连续缺勤5天，发包人有权终止合同，限令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：除责令停工整改外，并扣罚合同价的1%，同时发包人将依照《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（建办市[2011]38号）和《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）的要求，视情节可登录全国建筑市场诚信信息平台报送注册执业人员不良行为信息 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按更换每人次2000元向发包人支付违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                  施工合同签订前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：在试用期间除责令撤换外，并向发包人支付1000元/人/天的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人现场代表书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在试用期结束且所有人员经发包人认可后,每更换一人，向发包人支付违约金2000元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：（1）试用期内管理人员到岗要求（含调整人员）：每周不少于6天，每天不少于8小时，否则按1000元/人/天向采购人支付违约金；

（2）试用期后主要管理人员保证出勤每周六天及以上，每月不少于26天并且每天在施工现场工作不少于8小时 ，每少一天向发包人支付1500元/人违约金，擅自离开施工现场，每少一天向发包人支付1500元/人的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得违法分包 。

主体结构、关键性工作的范围：/     。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令2004年第124号）、《关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法>的决定》（建设部令2014年第19号）文件中规定允许分包的专业工程  。

其他关于分包的约定：承包人分包工程必须经发包人批准，不得隐瞒实际情况，否则，一经查出，发包人有权解除本合同，完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担，并经政府有关部门认定后，将严格按照国家有关法律、法规和政府的有关规定给予处罚，给发包人造成经济损失时，承包人承担全额赔偿责任 。

发包人的上述行为，仅作为发包人对确定工程分包人采取的监督措施，不构成发包人与分包人建立合同关系的事实和后果。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： /  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的金额及期限的约定：

①形式：银行转帐（须从基本帐户开户行出具）；

②金额：履约保证金为合同价的10%，计 万元，其中工期履约保证金为合同价的1%，计   万元；质量履约保证金为合同价的2%，计  万元；安全文明履约保证金为合同价的1.5%，计   万元；竣工资料履约保证金为合同价的0.5%，计   万元。

③承包人应按照招标文件规定的时间，将履约担保足额提供给发包人。承包人不按期足额向发包方提交银行履约保函的，视为承包人放弃签订合同的权利，不得要求发包方签订本合同。即使签订了本合同，双方亦确认本合同自行解除。

④承包人按期保质竣工并经验收合格后，发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。

⑤关于质量保证金的补充约定：a承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担;b承包人按期保质竣工并经验收合格后，发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见《委托监理合同》  。

关于监理人的监理权限：  详见《授权委托声明》  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由监理人自行解决，费用由其自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                     ；

职    务：                     ；

监理工程师执业资格证书号：    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      ；

关于监理人的其他约定：           。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  / 。

关于工程奖项的约定：      /      。

5.2 质量要求

5.2.2 发包人对承包人所采购材料设备的要求：

本工程的所有材料，均由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管，并保证产品质保书或出厂合格证齐全；承包人承诺严格执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规以及江苏省建设厅的相关规定，按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料进行有关必要的检验或试验，合格后方可使用。

承包人必须在监理人现场见证的情况下取样、封样和送样，样品须送至发包人指定的试验检测机构进行检测，否则不予认可。发包人根据检测机构的试验合格报告，支付一次检测费用；试验不合格的，检验或试验费用由承包人承担 。

承包人根据规范和合同约定进行的上述检测，与发包人对工程质量的检测不应混同，做到独立、平行检测，各自履行自己的义务。

承包人必须对所有进场材料（如有甲供，包括甲供材料）按规定严格把关，如因材料问题出现质量或安全事故，或者由材料问题引发的其它质量或安全事故，概由承包人负全责，并赔偿发包人全部损失。

发包人或监理人对材料检测结果的认可，只是履行监督的形式审查，不得理解为对本合同义务的修改或变更，也并不减轻或免除承包人的任何责任和义务。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：未经监理批准，工程的任何部位都不能覆盖，在得到监理的书面认可后方可覆盖。

监理人不能按时进行检查时，应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： / 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，并对施工现场的安全生产负总责。如发生事故，责任概由承包人承担。

承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或者其他有关部门考核合格后方可任职。

承包人在施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。承包人应严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）及《南通市市本级城建工程安全文明施工管理办法（试行）》（通城建指[2011]6号）。

工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。

承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。

特种作业人员必须持证上岗，监理人可以随时检查。

承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

本工程生活区和办公区如果采用活动板房搭设的，须严格执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》以及南通市建设安全生产监督站《关于加强建设工程施工现场活动板房安全管理的通知》（通建安监[2011]17号）等规定，其中板材及顶棚的夹芯材料必须全部采用不燃材料，并送检测机构进行燃烧性能检测，达到不燃级别方可使用。该材料的检测由承包人自行委托，费用已在合同价中。

在施工期间，由于承包人原因造成的任何事故，承包人须承担全部责任以及由此引起的一切损失，发包人不承担任何责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责建立施工现场的治安联防组，落实并实施施工场地的治安保卫工作，并对此负全责。发包人可不定期对其治安保卫工作进行监督检查。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人具体负责编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，在开工前7天提供，并应得到发包人和监理方的认可。

前述发包人对承包人治安计划的认可及对其施工现场治安保卫工作的监督，不得理解为对本合同约定的变更，也不得减轻或免除承包人的任何责任和义务  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人应满足标准化工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 工程开工后10天内提交  。

发包人委托的监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人委托的监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在辖区政府完成征地拆迁后 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成承包人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：     /     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①因发包人未在开工前提供施工场地，提供图纸；②因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；③因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；④由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后，承包人须就延误的内容，向发包人提交书面报告办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。

因发包人原因导致工期延误，不论工期是否顺延，承包人不得向发包人主张相应的误工、窝工等费用赔偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期。因承包人原因，若某个节点工程未按计划完成，除工期履约保证金不予退还外，超过五天不超过十五天的，延期一天按该工程总价的0.5‰作为违约金支付给发包人；超过十五天以外（含十五天）每天按该工程总价的1‰向发包人支付违约金，如在下个节点前赶回工期，发包人可返还所扣上个节点违约金的70%。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    /    。

因发包人原因导致的工期延误承包人自愿放弃索赔权利。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：不利物质条件的其他情形包括停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。

因不利物质条件影响承包人施工的，不论工期是否顺延，承包人不得据此向发包人主张相应的误工、窝工等费用赔偿。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                          ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  不设提前竣工奖  。

- 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

（1）承包人采购的材料：承包人须按发包人要求建立材料台账，供发包人检查，材料台账中必须注明并包含下列内容：材料名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、监理见证人、发包人代表等。承包人在材料使用前，应有向监理报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料无报验手续及材料台账（或材料台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。
   （2）承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师和监理人验收合格后方可进入施工现场使用。
   （3）发包人在招标时指定品牌和厂家的材料，承包人在实际采购前，必须由发包人和监理认质认生产厂家后方可采购。代用材料时，须经发包人认可。
   （4）发包人和监理人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。
   （5）发包人和监理工程师对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
  （6）招标时暂定价和认质认价材料发包人保留甲供或另行发包权利。
  （7）承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，承包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，质量保证金不予退还，另向发包人支付2000元/次的违约金。 
  （8）发包人保留材料/设备在推荐品牌中选用任一品牌的权力，但价格不作调整。若承包人表示发包人选用的材料/设备品牌无法采购，发包人可扣除该部分材料/设备的价格，材料/设备由发包人供应。扣除部分材料/设备的价格按照招标控制价的价格。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /     。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： /  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人自行修建，费用已在合同价中（包括临时占地费） 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   /  。

施工现场需要配备的试验设备：       /           。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /      。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。发包人要求变更的按下列方式处理：

10.1.1设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在3日内办理完，逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；逾期7天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；

10.1.2承包人接受发包人发出的变更通知单后 7 日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包人递交完整变更签证费用计算书；逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；逾期10天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减并对承包人处以审核（审计）造价5%的违约金；

10.1.3承包人报送的变更签证费用计算书必须按照每份变更、签证通知单编制，发包人不接受承包人以汇总方式编制的多项变更、签证事项的计算书。

10.1.4特急变更签证的实施以发包人工程部负责人或派驻的工程师签字为依据，承包人可事先就计价方式或价格与发包人协商一致。但实施后10日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据；

10.1.5关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）；

10.1.6当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人和发包人派驻的工程师在完工后7日内签字确认，否则发包人可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理人、发包人派驻的工程师、发包人工程部负责人共同完成工程量的确认和费用谈判，否则发包人可以不计价款；

10.1.7合同结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤套用定额编号的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表，总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表等；⑥综合调差系数和主材调差依据；⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。每月15日前，发包人、承包人应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算书，进行综合性核对。

10.1.8合同履约中，发包、承包双方填制的变更、签证通知单都应使用发包人统一发放的标准表格，否则发包人可以不予审核费用，承包人可以不予接受。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

因工程变更引起已标价的工程量清单项目或其数量发生变化时，按照下列规定调整：

（1）已标价的工程量清单中有适用于变更工程项目的，按报价时的综合单价；但当工程变更导致该项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，按以下方式进行调整：

①当Q1＞1.15Q0 时：S=1.15Q0 ×P0 +( Q1-1.15Q0) ×P1；

②当Q1＜0.85Q0 时：S= Q1×P1；

式中S—调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1—最终完成的工程量；

Q0—招标工程量清单中列出的工程量；

P1—按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1的确定方法：

①当P0＜P2×（1-L）×（1-15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1-L）×（1-15%）调整；

②当P0＞P2×（1+15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1+15%）调整。

式中P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价；

P2—发包人招标控制价相应项目的综合单价；

L—（1-中标价/招标控制价）×100%。

（2）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，则在合理范围内参照类似项目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更项目的，应由承包人根据变更工程资料、工程量清单计量依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014）；《江苏省建设工程量清单计价项目指引》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014版；《江苏省安装工程计价定额》2014版；《江苏省房屋修缮工程计价表》2009版及配套的费用定额；国家和江苏省现行有关建筑工程设计、施工、以及验收规范和规定；江苏省及南通市现行的其他有关文件、规定；材料价格参照《南通建设工程造价信息》（2025）年第8期及市场价；苗木价格参考《南通建设造价信息》2025年4月份南通市园林绿化苗木信息价；人工工资单价参照苏建函价【2025】66号文；本工程执行苏建价〔2016〕154号文，采用一般计税法计价；增值税调整办法参照苏建函价〔2019〕178号文。承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人的下浮率=（1-中标价/招标控制价）×100%。

（4）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，合同有约定的，按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

（5）采购人提供的工程量清单漏项或清单项目特征描述与施工图（含设计变更）不符或设计变更引起新的工程量清单项目时，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于清单项目的，其相应新增综合单价由承包人按招标控制价编制的原则提出，并原则上依据中标价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费和不可竞争费）相对招标控制价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费和不可竞争费）的浮动率浮动，经监理工程师审核报采购人认可后作为结算的依据。

计算新增综合单价时，《南通建设工程造价信息》中无指导价的材料，在施工前，由承包人向监理、采购人提交需认价材料的品种、规格、数量表等内容，由采购人根据相关规定进行认价，若施工单位擅自先行施工，结算时该材料按零单价处理。

由采购人约请有关单位参加并认可的经比质比价采购的材料价格或项目综合单价不再下浮。

（6）由于承包人遗漏招标文件指定的工程量，实施时，如果该工程量减少，按新增综合单价原则进行调减；如果该工程量增加，则按零单价结算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           /            。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是采购人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经采购人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式:固定单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）本工程所有建筑材料的材料价格涨跌风险。

（2）实际施工期间本工程招标文件供应商须知第16条相关条款规定以外的风险及其他应考虑到的风险。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，除一般的规费、税金可按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定实际征收及缴纳情况调整合同价款外，其余一律不作调整。

（2）对任一招标工程量清单项目，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差，且偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

工程量偏差超过15%时的调整方法如下：

①当Q1＞1.15Q0 时：S=1.15Q0 ×P0 +( Q1-1.15Q0) ×P1；

②当Q1＜0.85Q0 时：S= Q1×P1；

式中S—调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1—最终完成的工程量；

Q0—招标工程量清单中列出的工程量；

P1—按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1的确定方法：

①当P0＜P2×（1-L）×（1-15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1-L）×（1-15%）调整；

②当P0＞P2×（1+15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1+15%）调整。

式中P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价；

P2—发包人招标控制价相应项目的综合单价；

L—（1-中标价/招标控制价）×100%。

（3）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，合同有约定的，按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

（4）人工工资按江苏省住房和城乡建设厅发布的建设工程人工工资指导价调整，具体按如下办法执行：

①江苏省住房和城乡建设厅各期人工工资指导价发布之日之后实际完成的工程量部分人工单价按照施工期间对应的人工工资指导价进行调整，并扣除原投标报价中人工单价相对于基准日人工工资指导价的让利部分。其结算人工工资单价价差调整公式应为（当P1≥P0）：

P=Pn-P0-(P1-P0)

式中：P——结算人工单价调整价差

Pn——施工期间当期人工工资指导价

P0——合同中让利之后的人工工资单价

P1——基准日人工工资指导价（投标截止日前28天）

②江苏省住房和城乡建设厅各期人工工资指导价发布之日之后实际完成的工程量部分人工单价按照施工期间对应的人工工资指导价进行调整，如施工合同中有未确定让利幅度的人工工资单价，其结算人工工资单价价差调整公式应为：P=Pn-P1

式中： P——人工单价调整价差

Pn——施工期间当期人工工资指导价

P1——基准日人工工资指导价（投标截止日前28天）

③人工费调整公式应为：∑各分部分项工程及单项措施费工程中江苏省住房和城乡建设厅各期人工工资指导价发布之日之后实际完成的工程量×相应人工消耗量×P。

④各期人工工资指导价调整价差部分不下浮，计入定额基价，原则上根据投标报价口径计取相关费用。

因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工单价上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工单价上涨差额由承包人承担。

双方约定合同价款的其他调整因素：   无   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                      。

风险费用的计算方法：        。

风险范围以外合同价格的调整方法：      。

3、其他价格方式：                        。

12.2 计量

12.2.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014）；《江苏省建设工程量清单计价项目指引》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014版；《江苏省安装工程计价定额》2014版及配套的费用定额以及现行工程所在地省市有关计价文件规定执行。

12.2.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量，每月25日前提供本月已完工程量完成情况报告。

12.2.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

12.2.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：               /            。

12.2.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /        。

12.2.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /          。

12.3 工程进度款支付

12.3.1 付款周期

（1）本项目履约保证金为合同总价的10%，承包人须在合同签订前缴纳，验收合格后无息返还。乙方交纳履约保证金且合同签订生效后，材料及设备进场且经采购人确认，市财政局核拨费用后，支付合同价（扣除暂列金）的30%作为预付款；经安装调试运行验收合格后且审计结束后15日（收到审计报告及乙方正式合法有效税务发票），市财政局核拨费用后，付至审定价的97%；余款3%作为质量保修金，质保满且无质量问题并经甲方书面确认后15日内无息返还。

履约保证金在工程竣工验收合格后按实际履约情况退还（无息）。

（2）承包人必须保证发包人支付的工程款项全部用于本工程的建设, 承包人必须在申请每笔工程款的同时向发包人提供上述工程款的详细分配方案，并保证按上述方案足额按时分配。不按照此原则处理，承包人按当期工程款的20%向发包人支付违约金。

（3）承包人不得因拖欠材料商、分包商工程款而影响工程进度或质量，否则承包人除承担违约责任外，并同意发包人直接向材料商、分包商支付欠款，且所支付欠款从承包人的工程款中扣除。

（4）承包人同意按合同规定向发包人承担应承担的各项违约金，同意发包人在应付的工程款中抵扣，但发包人应以工程联系单的形式通知承包人。

（5）所有工程付款必须经总监理工程师和发包人项目负责人签发付款证书后发包人才予以支付。

（6）实际完成工作量小于合同价时，以实际工作量为付款基数。

（7）本工程以发包方指定的审价机构的审计结果作为工程款结算和支付依据，如南通市政府财政或审计部门在检查或审计过程中发现审价机构的审计结果有误，则以南通市政府财政或审计部门的审计结果作为最终结算价，发包人已支付的工程款（含进度款）超过结算价相应比例的部分，承包人无条件同意发包人在未付的工程款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率的两倍计算的利息，未支付的工程款中不足以完全覆盖前述退款及利息的或承包人已经付清工程款的，承包人应在发包人发出退款通知的10日内向发包人支付退款及利息。

12.3.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    按通用条款执行     。

12.3.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   按通用条款执行  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /   。

12.3.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   按通用条款执行    。

（2）发包人支付进度款的期限：   按通用条款执行     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /      。

12.3.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    /   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（3）竣工验收合格的，发包人应签发工程接收证书，时间以接管单位的接收日期为准。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  发包人不支付违约金    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：以接管单位的接收日期为准。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 发包人不支付违约金 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /   。

（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由            /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：           /

。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人在工程竣工后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用，承包人同意由发包人在工程竣工结算价款中扣除，并按2000元/天向发包人支付违约金。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：        /          。

竣工结算申请单应包括的内容：承包人在工程竣工后一个月内提供经监理工程师审查通过的三套完整的竣工图和竣工结算及其他资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档，否则按每迟一日向发包人支付合同价万分之二的违约金，同时发包人可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担。A施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。并经发包人确认后报南通市审计局审计。工程竣工验收合格后28天内，承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料，若承包人原因不能提交结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人和发包人委托的审价单位应在收到承包人提交的工程结算资料齐全后6个月内完成全部工程结算的审价工作。如承包人结算资料不完整，从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起十五个工作日内，承包人仍未能按要求提交完整资料的，则审价时间顺延。如发现送审的结算书中有遗漏项目，承包人应通过发包人补送遗漏项目结算资料，依约审核 。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：在审计期间，承包人应积极配合审计工作，如承包人无正当理由不积极配合，则审计机构将出具的最终审计结果送达承包人，承包人在收到最终审计结果7个工作日内未书面提出异议，则视为承包人确认审价结果。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按通用条款 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款 。

（2）发包人完成支付的期限： 按通用条款 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /        ；

（2）  结算价3  %的工程款；

（3）其他方式:                /                   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:               /                 。

关于质量保证金的补充约定：            /            。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    /   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 2小时 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           /        。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  免 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：免。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：免 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        /        。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：免 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：免 。

（7）其他：               /                  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同，但发包人不承担违约责任和任何费用。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节的

（2）承包人（含承包人的相关人员）在工程实施中不守法经营，被纪检部门查实存在违纪行为的或被司法机关查实认定有犯罪行为的。；

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人将本工程转包或违法分包的，一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算，同时发包人将依照《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）的要求，视情节可登录全国建筑市场诚信信息平台予以公布；

（2）承包人采购和使用不合格材料和工程设备的，除责令整改外，发包人将依照《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（建办市[2011]38号），视情节可报送注册执业人员不良行为信息；

（3）因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节时，发包人报市建设行政主管部门同意后有权终止合同，并且，已完成的合格产品有效工程量只按50%计量结算。

（4）承包人在工程实施中必须守法经营。如承包人（含承包人的相关人员）被纪检部门查实存在违纪行为的，发包人将扣减承包人合同额的1%作为违约金；如果承包人（含承包人的相关人员）被司法机关查实认定有犯罪行为的，甲方将扣减乙方合同额的2%作为违约金。同时发包人将依照《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）的要求，视情节可登录全国建筑市场诚信信息平台予以公布；

（5）因承包人履行本合同的行为引发其与第三人发生纠纷，导致发包人受牵连被诉讼的，视为承包人对发包人的违约，发包人因此所受的损失，包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、律师费等直接损失，由承包人承担，发包人有权在承包人的结余工程款、履约保证金中直接扣除。如工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，承包人应当在损失发生后的30日内支付给发包人。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节的 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  /  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 另行商议天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 建筑工程一切险或安装工程一切险，由承包人投保，费用已在合同价中如不办理，一切责任由承包人自行负责。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人要为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      /     。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /              。

选定争议评审员的期限：              /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          /          。

其他事项的约定：             /              。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向  南通  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向         /          人民法院起诉。

21补充条款

21.1无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

21.2本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。

21.3竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。工程结算必须按规范编制，并经监理初审及发包人确认后报审计部门审计。

21.4在履行合同过程中，承包人不得转包，应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。一经发现，取消承包资格，已完成的工程量不予结算。

21.5承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。

21.6承包人须自行踏勘施工现场，施工现场范围内的建筑垃圾及渣土由承包人负责清理并达到具备施工条件。

21.7本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，承包人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

21.8承包人应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，发包人不再承担此类费用。

21.9施工过程中所需的垂直运输费、脚手架费用等措施费用由各承包人自行考虑，其费用列入投标报价，工程结算时不作调整。

21.10发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：

①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；

②施工期间清理所有建筑垃圾（包括地上、地下障碍物）。

21.11本工程实行监理制度。开工令以总监理工程师签发的开工令为准。为配合监理工作，特设以下规定：

(一)质量控制

1、质量管理、技术管理和质量保证组织机构建立不全或未建立的，应向发包人缴纳违约金2000元。

2、专职管理人员和特种作业人员无证上岗的或有证不在岗，每人每天分别按2000元、100元缴纳违约金。

3、未经发包人、监理单位考察审查同意，总包单位擅自安排分包单位进场施工的，每次缴纳违约金2000元，并责令分包单位退场。

4、项目组织机构人员不准时参加监理例会或中途退场者，每人每次缴纳违约金1000元。

5、施工组织设计、专项施工方案未报监理审批而擅自施工的每次缴纳违约金2000元。

6、进场的工程材料、构配件和设备未报监理验收或验收不合格擅自使用的，每次缴违约金2000元；未经监理部验收或验收不合格的检验批、工序、隐蔽工程等，承包人进入下道工序施工的，每次缴纳违约金2000元。

7、出现质量缺陷或竣工预验收、竣工验收中存在的问题，承包人不按监理通知要求进行整改并不及时回复，进入后道工序的，每次缴违约金2000元；对出现重大质量隐患，承包人未按监理暂停令进行整改或整改不力的，缴纳违约金2000元，并重新整改。

8、监理例会上提出的质量问题、旁站过程中对出现的质量问题，要求承包人及时整改，而未整改或整改不力，缴纳违约金1000元。

9、送检的材料、构配件等未通知监理见证取样、封样、送样的，则缴纳违约金1000元。

10、在分项（工序）施工前，施工技术负责人依据方案、交底以及规范标准，组织分项（工序）样板施工，在施工部位注明工序名称、施工责任人、技术交底人，操作班组长、施工日期等。样板完成请监理、发包人及业主现场派驻人员共同验收，样板未通过不得进行工序施工。未执行样板制度则缴纳违约金2000元/项（次）。

(二)进度控制

1、承包人编制的进度计划中应明确各阶段的控制分界点，关键线路，劳动力动态变化图等。若每天记录的实际施工人数小于计划人数时，则每人每天向发包人支付违约金100元。

2、实际进度滞后计划进度时，承包人应在接到监理通知单后，落实纠偏调整措施并认真实施，否则向发包人支付违约金2000元；实际进度严重滞后进度计划时，则按照合同有关规定执行。

3、承包人必须按合同规定的期限、程序，提出工程延期的申请，否则不同意延期。

4、按照监理的要求提交周、月进度计划，否则承包人向发包人支付违约金，分别为200、500元。

5、监理例会上提出的进度问题，承包人未重视或处理，则缴纳违约金1000元。

（三）安全控制及文明施工管理

1、承包人未编制或编制未报监理部审批而实施的安全施工组织设计或安全技术措施、安全防范措施、应急救援预案、临时用电方案、专项安全施工方案等，每项每次缴纳违约金1000元。

2、未对全体员工进行安全生产教育培训和安全技术交底，经检查每人每次缴纳违约金100元；无双方签字确认的安全技术交底，每人每次缴纳违约金100元。

3、监理通知单和监理例会提出的安全隐患，承包人未进行整改或整改不力，每次每项承包人向发包人支付违约金1000元；对出现重大安全隐患，承包人未按监理暂停令进行整改或整改不力的，承包人向发包人支付违约金2000元。

4、对施工现场场容场貌、环境保护、防火、保安、施工区环境卫生、食堂卫生、厕所卫生管理未按照规定要求进行管理或管理不力，每项每次承包人向发包人支付违约金1000元。

5、进场的工人不戴安全帽，每人每次缴纳违约金50元，不正确系好帽带每人每次缴纳违约金100元；不正确使用安全网，张设缺扣的，每口缴纳违约金200元；超高不正确使用安全带每人缴纳违约金50元；楼梯口、电梯口、预留洞口、坑、井、通道口以及阳台、楼板、屋面等临边的防护，不符合安全规定要求的，承包人向发包人支付违约金500元/处。

6、对于发包人或监理单位向承包人发出的书面通知，项目经理应无条件的签收并执行，否则，承包人向发包人支付违约金2000元/次。

7、楼层内应设置消防用水，确保安全施工。若发包人、监理单位随机检查发现消防用水不符合规范要求，承包人向发包人支付违约金1000元/次。

8、在施工过程中若发生一次死亡事故，承包人安全保证金不予退还。发生重伤事故，承包人向发包人支付违约金 2000元/次。

9、安全台帐按江苏省最新版式统一建立，若发包人、监理单位随机检查发现未及时建立，或资料不齐全，不符合规范要求，承包人向发包人支付违约金1000元/次。

（四）未尽事宜：发包人委托监理对承包人的施工进行全过程监理。承包人在工程实施过程中必须服从监理人员的监督。如因承包人违反施工工艺顺序、使用不合格材料，工程实体质量及安全文明生产不符合相关规定，所投入的施工机械、人员不满足工程进度的需要，引起发包人和监理单位发出整改通知书的，视同违约，处罚如下：

(1)如承包人接到第一次整改通知书，未按通知书规定的时间、内容、质量标准整改到位，至发包人或监理单位发出第二次整改通知书的，每次每处承包人支付给发包人违约金人民币2000元。

(2)如承包人接到第二次整改通知书，仍未按通知书规定的时间、内容、标准整改到位，至使发包人或监理单位发出局部或全部停工令的，每次每处局部停工令承包人支付给发包人违约金人民币2000元，每次全部停工令承包人支付给发包人违约金人民币2000元。

(3)如承包人接到发包人或监理单位局部或全部停工令，未按照停工令规定的时间、内容、质量标准整改到位，承包人按照合同价的3%支付发包人违约金。

21.12廉政规定：承包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向发包人及相关单位的有关人员请客送礼，一旦发现有违纪行为取消中标资格。

21.13民工工资:

1、承包人不得使用未成年人，按国家和部门规定发放劳动防护用品，因违反此类规定导致的罚款和赔偿由承包方负责。

2、承包人应按时支付民工工资，材料款，如因承包人（含劳务分包人）不按时支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由承包人承担全部责任和赔偿，发包人暂停拨付工程款、耽误的工期不顺延，剩余的工程款将优先支付承包人民工工资，并每次处承包人合同总价1%的违约金给发包人。须重点检查劳务分包人员工资发放情况，并做好工资发放情况登记工作。

3、承包人应配合公安部门做好外来人口登记及检查，发现可疑情况应向有关部门报告。发包人不承担因此引起的法律责任和经济责任。

21.14重新检验：监理单位和发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由发包人支付，耽误的工期预以顺延；如检验不合格，则检验费用由承包人支付，对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时承包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时承包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不预补偿。

21.15资料：分包单位提供完整技术竣工资料交承包人，纳入竣工资料管理。

21.16若在工程结算审计过程中发现承包人投标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用与招标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用不一致的，则均按招标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用扣减。

21.17工程结算约定：

①安全文明施工措施费，结算时按南通市建设工程造价管理处核定为准。

②施工用水用电，审计中直接扣除。

③工程结算中发现承包人擅自改变了暂定价部分材料及项目数量及单价，则少计或漏计部分按招标文件规定扣除，多计部分按承包人投标报价扣除。

④工程最终结算价以发包人指定的审计机构的最终审定价为准。发包人委托监理初审、审计机构终审，审计审定价与承包人编制的经监理初审后送审结算总价相差超过3%以上（含3%），超过部分的审核费用由承包人按核减额的10%负担，超过5%以上（含5%），除承担审核费用外，每超过1%，倒扣合同总价的1%。

⑤下列费用在竣工结算时不作任何调整：

a承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场 的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。环卫部门预收保证金由承包人负责清退。

b因施工场地狭小而发生的一切费用。

c本工程的水源、电源已接至本工程范围内，再接至施工场地相关事宜由承包人自行安排所需费用。

d承包人对工程周边的有关群众工作，工程实施范围内外的单位、个人和其他出现阻挠施工所发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失。

e对未设暂定价，且未指定品牌的材料，承包人在投标报价时已考虑。在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不合格的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如承包人使用不符合国家标准及各项指标的材料，发包人有权要求承包人返工，由此引起的相关费用由承包人承担。

f承包人为了加快工程进度和保证工程正常进行，采取的与经审核通过的施工组织设计所述不同的其他各种措施费用。

g不可竞争费用。

21.18本工程临时设施费用已列入本合同价中，工程结算时不作调整。

21.19下列项目由承包人负责，其费用作为措施项目费已列入合同价，工程结算时不作调整：

(1)本工程所有材料、设备的场地租用及二次搬运费用；

(2)施工临时用地、道路、便道等修建费用及拆除、恢复原地面标高（须经监理及采购人认可）费用；

(3)施工期内因居民干扰所引起的各项费用（包括停工、窝工所引起的费用）；

(4)施工过程中对地下管线、建筑物的保护费用；

(5)各类大型机械的进退场费、安拆费用及闲置费用；

(6) 现场垃圾清运费及环境保护费用；

(7) 现场的安全防护费用；

(8)施工围堰费用。

21.20考虑到本工程工期较紧，并且施工中可能会受到季节、气候等的影响。承包已认真了解施工现场情况，充分考虑施工过程中可能出现的不利因素[如因赶工投入的模板、脚手支撑等措施费（含外聘专家咨询费），不同专业交叉作业、成品保护费、临时停电、停水、天气变化、材料到位、道路维护等等]，其所有费用已列入合同价中，工程结算时不作调整。

21.21本工程所用的材料（除甲供材外）均由供应商负责采购，由承包人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经发包人及监理书面认可。材料必须到发包人认可的质检部门送检，合格后方可使用。检测费用包含在合同价中。

21.22本项目物业配合费500元需由成交供应商支付给南通市图书馆物业，其费用由供应商综合考虑，计入投标报价中，且不得单列，工程结算不作调整。

21.23如工程量清单中的项目特征、工作内容或工程量与图纸之间出现任何歧义、不一致或矛盾时，应以工程量清单中的描述为准。

21.24因施工地点为办公区域，需合理安排施工时间和施工内容，不得影响正常办公。主要施工时间为法定节假日、双休日（遇有重要会议或活动需停止噪声、吊装等有影响作业），工作时间在确保不影响正常办公的前提下、征得采购人同意，可以进行作业。请供应商充分考虑以上因素对工期的影响。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：预付款担保格式（如有预付款）

附件7：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目施工 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 本项目（含设备）及未列明项目的质保期暂定5年（具体以承包人商务技术文件中承诺为准）。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：          /         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：           承包人(公章)：

地  址：               地  址：

法定代表人(签字)：          法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：          委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：             传  真：

开户银行：             开户银行：

账  号：                  账  号：

邮政编码：                 邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件6 ：

开工预付款银行保函

致：南通市机关事务管理局

根据（承包人全称）（以下简称“承包人”）与南通市机关事务管理局下（以下简称“业主”）签订的南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目规定，承包人按         的金额提交一份开工预付款银行保函（以下简称“保函”）作为担保，承包人即有权得到业主支付的一笔相等金额的开工预付款。我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）            元（￥        元）。

本保函的义务是：我行在接到业主提出的因承包人未能履行合同规定的义务而要求收回开工预付款的书面通知和付款凭证后的 2 天内，在担保金的限额内向业主支付该款项，无须业主出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求业主应首先向承包人索还上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函的担保金额，在任何时候应不超过开工预付款的金额减去承包人已偿还的金额。此偿还的金额是通过监理工程师按月向承包人签发的多次中期支付证书来扣除的，该中期支付证书中的数额必须经业主审核同意。承包人根据监理工程师签发的中期支付证书向银行出具的单据是我行减少本保函担保金额的证明。

本保函自上述开工预付款支付给承包人之日起生效，在收到监理工程师签发的支付证书（副本）说明上述开工预付款已完全偿还时失效，并退回我行。

担  保  银  行：  （银行全称）（盖章）

法 定 代 表 人：

或其授权的代理人：        （职务）

（姓名）

（签字）

年    月   日

附件7：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求分别制作、密封响应的材料。

## （一）资格审查文件（单独密封，不能出现报价响应文件的内容）

## 1.响应供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件7）；

## 2.法定代表人身份证明书（格式见附件8）；法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件9）；

## 3.磋商公告资格要求提供相应的佐证材料：

## 3.1提供营业执照副本复印件加盖公章；

## 3.2提供诚信承诺书（格式见附件10）；

## 3.3机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业三级及以上资质（须在有效期内）；

## 3.4安全生产许可证复印件加盖公章；

## 3.5项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书；安全生产考核合格证（B证）；且无在建项目诚信承诺书；

## 3.6企业与拟派项目负责人签订的有效劳动合同及养老保险缴纳证明材料（供应商为其缴纳的响应截止时间前三个月任意一个月（不含响应截止时间当月）的养老保险缴纳证明材料（若为响应截止时间当月新开办企业，则无需提供））① 劳动合同书复印件并加盖公章；② 养老保险缴纳证明材料复印件并加盖公章。

## 4.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

## 4.1中小企业声明函（格式见附件11）

## 4.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

## 4.3监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件13）

## 注：上述“资格审查内容”中1-4条供应商必须逐条响应，否则作无效响应处理。

## 拟派项目负责人须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市(2021)40号)、《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》((2023)第 26号)的规定文件要求执行，其他省份二级建造师注册证书按当地相关规定执行，否则不予认可。

## 根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（仅指本项目要求的资质）动态监管结果不处于不合格状态。注：供应商某项被核查为不合格的资质，不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动。

## 以上材料如为复印件均需加盖投标供应商公章。

## （二）商务技术响应文件（单独密封，不能出现报价响应文件的内容）

1、合同条款偏离表（格式见附件）；

2、采购需求偏离表（格式见附件）；

3、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

## 4、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

（三）报价响应文件（单独装订密封）

## 1、磋商响应报价总表；

## 2、推荐品牌表

## 3、已标价工程量清单（应用预算软件编制并打印）。

附件：

## （封面）

南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目

竞争性磋商响应文件

对应竞争性磋商响应文件，相应填写：资格审查文件

商务技术响应文件

报价响应文件

项目编号：

供应商：供应商全称

二〇二六年  月  日

1、法定代表人身份证明

南通市机关事务管理局 ：

（先生／女士）现任我单位　　　　 　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

日期：  年   月   日

法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描件

2、授权委托书

（如委托代理人参加磋商，须出示此证明）

南通市机关事务管理局 ：

本授权委托书声明：我　    （姓名）系　            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　     （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的竞争性磋商响应活动。委托代理人在开标、评审磋商活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

委托代理人身份证号：

委托代理人签字：

竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

日期：  年   月   日

委托代理人身份证（正、反面）复印件或扫描件

注：如为委托代理人参加项目竞争性磋商响应，须将身份证原件带至竞争性磋商现场备查。

3、投标人符合资格条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对采购文件规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

声明人名称（公章）：

日期：  年  月  日

4、无在建工程承诺

南通市机关事务管理局：

我公司参加南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目竞争性磋商活动的申请，拟派项目负责人为               。现我公司向贵公司郑重承诺：

拟派项目负责人为               ，注册证号为                ，从现在开始至本工程磋商响应文件截止时间未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年。项目负责人无在建工程，且无已成交未开工的项目，如果我方经本工程评标委员会评定为成交供应商，在公示期间被他人举报并经相关监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程但不符合“项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。”的情况或有已成交未开工的项目，那么取消我方成交供应商资格。

对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

#### 5.1中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市机关事务管理局的南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目（项目编号：      )采购活动，该项目服务全部由符合政策要求的中小企业提供。具体情况如下：

南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目，属于 建筑业 ；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月     日

注：（1）未提供“中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料”的，视为资格审查不通过。

（2）根据工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“建筑业”类的划型标准规定，“建筑业”类中小企业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（3）因提供“中小企业声明函”的行为引发争议和影响本项目采购执行效率，应当按本项目采购单位或采购代理机构的通知，在2个工作日内提供供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定是小型、微型企业的证明原件，用以核对，逾期未提供的则视作提供的 “中小企业声明函”内容不实。

（4）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 5.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市机关事务管理局的南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目（项目编号：     )采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月     日

#### 5.3监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

#### 6、合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7、采购需求偏离表

项目编号：__________________       项目名称：______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8、磋商响应报价总表

| 项目名称 | 南通市图书馆及综合服务中心档案库房恒温恒湿机组改造项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 首次磋商报价 | 大写：人民币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分。 小写：￥ 元。 |
| 最终磋商报价 磋商现场填写 | 大写：人民币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分。 小写：￥ 元。 |
| 其他 | 完全接受并响应竞争性磋商文件中工期和质量要求。 |

竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

（2）响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。最终磋商报价表将在磋商现场填写

（3）供应商的最终磋商报价不得高于自已首次磋商报价，否则视为无效。

（4）若成交，各清单综合单价的计算原则：以第1轮报价的清单单价为基数，根据最终成交价与第1轮报价之间的下浮率（其中：暂列金、暂估价及相应取费不参加计算下浮）进行同比例下浮，且以此作为确定最终各清单综合单价的依据。

9、磋商响应报价明细

# 已标价工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等。

10、推荐品牌表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 投标品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿机 | 思科、易龙、吉荣、欧科 |  |  |

注：项目中的推荐品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。投标人可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。选择建议品牌以外的品牌，须提供第三方检测机构出具的有效期内的检测报告等能够证明等于或高于建议品牌档次的产品证明材料。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：              邮编：

联系人：            联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：              邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分 工程量清单

（详见附件）

第八部分 图纸

（详见附件）

……全文结束……